## ANEXO IIa_L1
LOTE 1
DESIGNAÇÃO DO CONCORRENTE:
ARTº | DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS | UNID. | QUANT. | PROPOSTA
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXTENSO
RESUMO DOS CAPÍTULOS:
I | ESTALEIRO
II | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
III | DIVERSOS
TOTAL | [6 empty] | ART. | QUANT.
NOTA 1: | Os equipamentos, materiais e acessórios a considerar deverão estar de acordo com o descrito no conjunto das diferentes peças constituintes do projeto, não devendo ser apenas consideradas as características explícitas neste mapa.
NOTA 2: | Deverão ser incluídos todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto e eficaz funcionamento da instalação, mesmo que não explicitamente descrito nas diferentes peças constituintes do projeto.
NOTA 3: | É imprescindível que os concorrentes à obra realizem uma visita ao local antes da apresentação da proposta de forma a considerarem todas as condicionantes do edifício e se inteirarem das reais condições de execução dos trabalhos.
I | ESTALEIRO: | [5 empty] | I
I
I.1 | Nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de outubro e transposição para o direito interno da Diretiva nº. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de junho, este capítulo compreende a carga, transporte e descarga por via manual ou mecânica, montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem, demolição e limpeza final do espaço ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em condições de ser utilizado de imediato pelo dono da obra. | vg | 1 |  |  |  | I | I
I
II | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS: | [5 empty] | II
II
II.1 | Desmontagens: | [5 empty] | II
II
II.1.1 | Execução de desmontagens de todos os equipamentos de ar condicionado, tubagens de cobre e respetivos isolamentos, cabos elétricos de potência e de comando e tubagem de condensados, existentes e/ou a colocar fora de serviço, com transporte a vazadouro. | vg | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2 | Equipamentos de ar condicionado: | [5 empty] | II
II
II.2.1 | Fornecimento e montagem de equipamento de ar condicionado como especificados no caderno de encargos, incluindo comandos fixos, suportes, fixações, sinoblocos anti vibráteis e todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação: | [5 empty] | II
II
II.2.1.1 | Unidade Exterior UE 02 "VRV" R410a bomba de calor com tecnologia "inverter" com capacidade global de arrefecimento 22,4 KW e de aquecimento de 25KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.1.1 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 3,6kW e de aquecimento 4KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.1.2 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,8kW e de aquecimento 3,2KW. | UN | 5 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.1.3 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,2kW e de aquecimento 2,6KW. | UN | 4 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.2 | Unidade Exterior UE 03 "VRV" R410a bomba de calor com tecnologia "inverter" com capacidade global de arrefecimento 22,4 KW e de aquecimento de 25KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.2.1 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 3,6kW e de aquecimento 4KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.2.2 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,8kW e de aquecimento 3,2KW. | UN | 2 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.2.3 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,2kW e de aquecimento 2,6KW. | UN | 7 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.3 | Unidade Exterior UE 04 "VRV" R410a bomba de calor com tecnologia "inverter" com capacidade global de arrefecimento 22,4 KW e de aquecimento de 25KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.3.1 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 3,6kW e de aquecimento 4KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.3.2 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,8kW e de aquecimento 3,2KW. | UN | 3 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.3.3 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,2kW e de aquecimento 2,6KW. | UN | 6 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.4 | Unidade Exterior UE 05 "VRV" R410a bomba de calor com tecnologia "inverter" com capacidade global de arrefecimento 15,5KW e de aquecimento de 18KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.4.1 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 3,6kW e de aquecimento 4KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.4.2 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,8kW e de aquecimento 3,2KW. | UN | 3 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.4.3 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,2kW e de aquecimento 2,6KW. | UN | 2 |  |  |  | II | II
II
II.3 | Tubagem de cobre: | [5 empty] | II
II
II.3.1 | Fornecimento e montagem das tubagens de cobre para as linhas de líquido e de gás de fluido frigorigéneo, em esteira metálica com tampa para montagem no exterior ou em esteira para montagem no interior, devidamente isolada conforme descritivo do CE e indicações do fabricante, incluindo ligações das tubagens aos equipamentos, desidratação das tubagens com azoto e todos os trabalhos complementares e acessórios necessário ao correto funcionamento da instalação. | [5 empty] | II
II
II.3.1.1 | 6.35 | M | 205 |  |  |  | II | II
II
II.3.1.2 | 9.5 | M | 270 |  |  |  | II | II
II
II.3.1.3 | 12.7 | M | 225 |  |  |  | II | II
II
II.3.1.4 | 15.9 | M | 200 |  |  |  | II | II
II
II.3.1.5 | 19.1 | M | 160 |  |  |  | II | II
II
II.3.1.6 | Fornecimento e montagem de derivações para sistema bomba de calor VRV com capacidade e dimensionamento adequado aos tubos de cobre | UN | 34 |  |  |  | II | II
II
II.4 | Esgotos de condensados: | [5 empty] | II
II
II.4.1 | Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas Condições Técnicas Especiais, peças desenhadas e demais elementos constituintes do projeto, de tubo de PVC rígido de 4Kg/cm2, incluindo todos os acessórios necessários e ligações aos equipamentos a montar e à tubagem existente. | [5 empty] | II
II
II.4.1.1 | PVC32 | M | 40 |  |  |  | II | II
II
II.5 | Eletricidade das Instalações Mecânicas: | [5 empty] | II
II
II.5.1 | Tubagem | [5 empty] | II
II
II.5.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo VD em montagem embebida nos atravessamentos de lajes e paredes ou montagem oculta em ductos, sobre o teto falso ou à vista fixa aos elementos da construção | [5 empty] | II
II
II.5.1.1.1 | VD20 | M | 30 |  |  |  | II | II
II
II.5.1.1.2 | VD32 | M | 9 |  |  |  | II | II
II
II.5.2 | Condutores | [5 empty] | II
II
II.5.2.1 | Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas ou metálicas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | II
II
II.5.2.1.1 | XG5G6 | M | 100 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.1.2 | XG5G2,5 | M | 30 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.1.3 | XG3G2,5 | M | 245 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.1.4 | LiYCY2x1 | M | 500 |  |  |  | II | II
II
II.5.3 | Calhas plásticas | [5 empty] | II
II
II.5.3.1 | Fornecimento e montagem de calhas plásticas com um compartimento e com tampa e todos os acessórios, com as dimensões | [5 empty] | II
II
II.5.3.1.1 | 150x50 | M | 300 |  |  |  | II | II
II
II.5.3.1.2 | 20x12 | M | 100 |  |  |  | II | II
II
II.5.4 | Caixas | [5 empty] | II
II
II.5.4.1 | Fornecimento e montagem de caixas de derivação estanques e material plástico, com bucins incluindo fixações aos elementos da construção e placa de bornes | UN | 4 |  |  |  | II | II
II
II.5.5 | Quadro elétrico | [5 empty] | II
II
II.5.5.1 | Fornecimento e montagem de alterações nos quadros elétricos de piso e da informática, compreendendo as seguintes saídas, com ligações aos barramentos, os cabos de interligação e as placas de bornes, compostas de disjuntores com proteções térmica, eletromagnética e diferencial conforme especificado no CE e tudo executado à semelhança do existente: | [5 empty] | II
II
II.5.5.1.1 | Disjuntores tetrapolares de 25A 300mA em 4 quadros de piso | UN | 3 |  |  |  | II | II
II
II.5.5.1.2 | Disjuntores tetrapolares de 16A 300mA em 2 quadros de piso | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.5.5.1.3 | Disjuntores bipolares de 16A 300mA em todos os quadros de piso | UN | 4 |  |  |  | II | II
II
III | DIVERSOS: | [5 empty] | III
III
III.1 | Trabalhos de apoio geral: | [5 empty] | III
III
III.1.1 | Execução de trabalhos de construção civil de apoio à realização de todos trabalhos das instalações mecânicas e instalações elétricas das instalações mecânicas e montagem dos equipamentos previstos neste projeto conforme descritivo e caracterização das peças escritas do projeto, incluído selagem corta-fogo nos atravessamentos dos elementos que delimitam zonas corta-fogo | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III.2 | Certificação e Licenciamento | [5 empty] | III
III
III.2.1 | Execução de certificação e licenciamento das instalações mecânicas com realização de ensaios e elaboração de relatórios conforme peças escritas do projeto | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III.3 | Compilação técnica | [5 empty] | III
III
III.3.1 | Execução e fornecimento de traçados definitivos das instalações mecânicas e manuais de funcionamento, utilização e manutenção dos equipamentos expressos na compilação técnica da obra | vg | 1 |  |  |  | III | III
III

## ANEXO IIa_L2
LOTE 2
DESIGNAÇÃO DO CONCORRENTE:
ARTº | DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS | UNID. | QUANT. | PROPOSTA
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXTENSO
RESUMO DOS CAPÍTULOS:
I | ESTALEIRO
II | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
III | DIVERSOS
TOTAL | [6 empty] | ART. | QUANT.
NOTA 1: | Os equipamentos, materiais e acessórios a considerar deverão estar de acordo com o descrito no conjunto das diferentes peças constituintes do projeto, não devendo ser apenas consideradas as características explícitas neste mapa.
NOTA 2: | Deverão ser incluídos todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto e eficaz funcionamento da instalação, mesmo que não explicitamente descrito nas diferentes peças constituintes do projeto.
NOTA 3: | É imprescindível que os concorrentes à obra realizem uma visita ao local antes da apresentação da proposta de forma a considerarem todas as condicionantes do edifício e se inteirarem das reais condições de execução dos trabalhos.
I | ESTALEIRO | [5 empty] | I
I
I.1 | Nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de outubro e transposição para o direito interno da Diretiva nº. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de junho, este capítulo compreende a carga, transporte e descarga por via manual ou mecânica, montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem, demolição e limpeza final do espaço ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em condições de ser utilizado de imediato pelo dono da obra. | vg | 1 |  |  |  | I | I
I
II | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | [5 empty] | II
II
II.1 | Equipamentos de ar condicionado | [5 empty] | II
II
II.1.1 | Fornecimento e montagem de equipamento de ar condicionado como especificados no caderno de encargos, incluindo comandos fixos, suportes, fixações, sinoblocos anti vibráteis e todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação: | [5 empty] | II
II
II.1.1.1 | Unidade Exterior UE 04 "VRV bomba de calor com tecnologia inverter " com capacidade global de arrefecimento 40KW e de aquecimento de 45KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.2 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 2,2kW e de aquecimento 2,5KW, caudal de ar 8/6m3/min. | UN | 2 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.3 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 2,8kW e de aquecimento 3,2KW, caudal de ar 9/6,5m3/min. | UN | 2 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.4 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 3,6kW e de aquecimento 4KW, caudal de ar 10/7m3/min. | UN | 2 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.5 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 4,5kW e de aquecimento 5KW, caudal de ar 11,5/8m3/min. | UN | 4 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.6 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 5,6kW e de aquecimento 6,3KW, caudal de ar 14,5/10m3/min. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.7 | Unidade interior de ventilação com recuperação de calor com capacidade global de arrefecimento 7,46kW e de aquecimento 8,79KW, caudal de ar admissão 750m3/h e de extração 480m3/h. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.2 | Tubagem de cobre: | [5 empty] | II
II
II.2.1 | Fornecimento e montagem das tubagens de cobre para as linhas de líquido e de gás de fluido frigorigéneo, em esteira metálica com tampa para montagem no exterior ou em esteira para montagem no interior, devidamente isolada conforme descritivo do CE e indicações do fabricante, incluindo ligações das tubagens aos equipamentos, desidratação das tubagens com azoto e todos os trabalhos complementares e acessórios necessário ao correto funcionamento da instalação. | [5 empty] | II
II
II.2.1.1 | 6.35 | M | 60 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.2 | 9.5 | M | 30 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.3 | 12.7 | M | 80 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.4 | 15.9 | M | 25 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.5 | 19.1 | M | 10 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.6 | 28.6 | M | 35 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.7 | Fornecimento e montagem de derivações para sistema bomba de calor VRV com capacidade e dimensionamento adequado aos tubos de cobre | UN | 10 |  |  |  | II | II
II
II.3 | Esgotos de condensados | [5 empty] | II
II
II.3.1 | Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas Condições Técnicas Especiais, peças desenhadas e demais elementos constituintes do projeto, de tubo de PVC rígido de 4Kg/cm2, incluindo todos os acessórios necessários e ligações aos equipamentos a montar e à tubagem existente. | [5 empty] | II
II
II.3.1.1 | PVC32 | M | 60 |  |  |  | II | II
II
II.4 | Equipamentos de ventilação | [5 empty] | II
II
II.4.1 | Ventiladores | [5 empty] | II
II
II.4.1.1 | Fornecimento e montagem de ventiladores de extração e de insuflação do tipo helicocentrifugos, composta por carroçaria tubular, para montagem interior, incluindo todos os acessórios, ligações mecânicas e elétricas, interruptor de corte e a instalação de obturadores antirretorno e de amortecedores de vibrações, colocados nas janelas com chapas de alumínio de 1,5mm de espessura tudo conforme especificado no CE | [5 empty] | II
II
II.4.1.1.1 | VE 04 315m3/h | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.5 | Condutas | [5 empty] | II
II
II.5.1 | Fornecimento e montagem de conduta tipo spiro isolado a manta de lã de mineral com espessura de 30mm, para circuitos de insuflação e de extração, de construção em chapa de aço galvanizada, para montagem exterior suspensa, incluindo ligação, curvas e transformações, suportes e suspensões galvanizados, conforme especificado no CE com as seguintes configurações: | [5 empty] | II
II
II.5.1.1 | Ø100 | M | 50 |  |  |  | II | II
II
II.5.1.2 | Ø125 | M | 12 |  |  |  | II | II
II
II.5.1.3 | Ø150 | M | 16 |  |  |  | II | II
II
II.5.1.4 | Ø200 | M | 8 |  |  |  | II | II
II
II.5.1.5 | Ø250 | M | 10 |  |  |  | II | II
II
II.5.1.6 | Ø300 | M | 5 |  |  |  | II | II
II
II.5.2 | Fornecimento e montagem de conduta tipo spiro para circuitos de extração e de insuflação em chapa de aço galvanizada de montagem exterior suspensa, incluindo ligação, curvas e transformações, suportes e suspensões galvanizados, conforme especificado no CE com as seguintes configurações: | [5 empty] | II
II
II.5.2.1 | Ø80 | M | 5 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.2 | Ø100 | M | 3 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.3 | Ø125 | M | 18 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.4 | Ø150 | M | 3 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.5 | Ø200 | M | 20 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.6 | Ø250 | M | 5 |  |  |  | II | II
II
II.6 | Grelhas e Acessórios | [5 empty] | II
II
II.6.1 | Fornecimento e montagem de grelhas para interior ou exterior em alumínio lacado a branco ou anodizado com todos os componentes de instalação, incluindo fixações às condutas spiro ou retangulares com plenos, conforme especificado no CE | [5 empty] | II
II
II.6.1.1 | Vext - Válvula de extração em aço galvanizado, estampado com cone central ajustável e aro lacado a branco com diversas configurações | UN | 10 |  |  |  | II | II
II
II.6.1.2 | GEE - Grelha exterior de rejeição de ar, com proteção à entrada de chuva, lamelas fixas ligeiramente inclinadas para baixo, malha de proteção anti pássaro inoxidável e com válvula antirretorno | UN | 2 |  |  |  | II | II
II
II.6.1.3 | GEA- Grelha exterior de admissão de ar com proteção à entrada de chuva, persianas fixas ligeiramente inclinadas para baixo, malha de proteção anti pássaro inoxidável | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.6.2 | Fornecimento e montagem de registos de caudal para conduta de secção circular com regulador mecânico exterior fixável e todos os componentes de instalação, incluindo fixações às condutas, conforme especificado no CE para os diferentes diâmetros | UN | 12 |  |  |  | II | II
II
II.6.3 | Fornecimento e montagem de portas de acesso às conduta de secção circular com sistema de fecho para manter a estanquicidade e todos os componentes de instalação, incluindo fixações às condutas, conforme especificado no CE para os diferentes diâmetros | UN | 2 |  |  |  | II | II
II
II.6.4 | Fornecimento e montagem de caixa de filtros em estrutura de perfis de alumínio com cantos de plástico e painéis laterais em chapa de aço galvanizado, equipadas com filtro G4 conforme especificado no CE, para os seguintes caudais: | [5 empty] | II
II
II.6.4.1 | 700m3/h | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.7 | Eletricidade | [5 empty] | II
II
II.7.1 | Tubagem | [5 empty] | II
II
II.7.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo VD em montagem embebida nos atravessamentos de lajes e paredes ou montagem oculta em ductos, sobre o teto falso ou à vista fixa aos elementos da construção | [5 empty] | II
II
II.7.1.1.1 | VD20 | M | 40 |  |  |  | II | II
II
II.7.1.1.2 | VD32 | M | 25 |  |  |  | II | II
II
II.7.2 | Condutores | [5 empty] | II
II
II.7.2.1 | Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas ou metálicas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | II
II
II.7.2.1.1 | XG5G6 | M | 50 |  |  |  | II | II
II
II.7.2.1.2 | XG3G2,5 | M | 120 |  |  |  | II | II
II
II.7.2.1.3 | LiYCY2x1 | M | 150 |  |  |  | II | II
II
II.7.2.1.4 | V6 | M | 120 |  |  |  | II | II
II
II.7.3 | Fornecimento e montagem de esteiras metálicas perfuradas com ou sem tampa com as dimensões | [5 empty] | II
II
II.7.3.1 | 250x50 | M | 100 |  |  |  | II | II
II
II.7.3.2 | 250x50 com tampa para o exterior | M | 5 |  |  |  | II | II
II
II.7.3.3 | Calha plástica | M | 30 |  |  |  | II | II
II
II.7.4 | Quadros elétricos | [5 empty] | II
II
II.7.4.1 | Fornecimento e montagem de alterações do quadro elétrico do piso 01 (setor normal), com instalação de dispositivos de corte, proteção e comando, conforme especificado no CE e desenho de pormenor | vg | 1 |  |  |  | II | II
II
III | DIVERSOS | [5 empty] | III
III
III.1 | Desmontagens | [5 empty] | III
III
III.1.1 | Desmontagens de todas as instalações de climatização existentes a colocar fora de serviço ou desativar, nomeadamente, aparelhos split existentes a colocar for de serviço e ventiloconvectores com forras mecânicas existentes com isolamento de tubagens de água e/ou tamponamento de tubagens | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III.2 | Trabalhos de apoio geral | [5 empty] | III
III
III.2.1 | Execução de trabalhos de construção civil de apoio à realização de todos trabalhos das instalações mecânicas e instalações elétricas das instalações mecânicas e montagem dos equipamentos previstos neste projeto conforme descritivo e caracterização das peças escritas do projeto | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III.2.2 | Execução de abertura e fecho de tetos falsos nos corredores e nos compartimentos com aparelhos de AC a instalar | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III.2.3 | Execução de rasgos nos tetos falsos para instalação dos aparelhos de AC interiores do tipo cassete | UN | 10 |  |  |  | III | III
III
III.2.4 | Execução de certificação e licenciamento das instalações mecânicas com realização de ensaios e elaboração de relatórios conforme peças escritas do projeto | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III.3 | Compilação técnica | [5 empty] | III
III
III.3.1 | Execução e fornecimento de traçados definitivos das instalações mecânicas e manuais de funcionamento, utilização e manutenção dos equipamentos expressos na compilação técnica da obra | vg | 1 |  |  |  | III | III
III