## ANEXO IIa_L1
LOTE 1 (VERSÃO 2)
DESIGNAÇÃO DO CONCORRENTE:
ARTº | DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS | UNID. | QUANT. | PROPOSTA
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXTENSO
RESUMO DOS CAPÍTULOS:
A | TRABALHOS PRELIMINARES
B | EQUIPAMENTOS
C | TUBAGEM E ACESSÓRIOS
D | ELETRICIDADE
E | CONTROLO E COMANDO
F | OUTROS
TOTAL | [6 empty] | ART. | QUANT.
NOTA 1: | Os trabalhos descritos na listagem adiante descriminados serão executados conforme especificações dos respetivos artigos e instruções técnicas dos fabricantes dos materiais. Deverão ser seguidas as condições gerais das normas de construção e toda a legislação em vigor relativamente à execução, qualidade dos materiais e condições de segurança.
NOTA 2: | As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem às peças desenhadas e especificações técnicas do projeto, e deverão ser confirmadas, retificadas e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e preços.
NOTA 3: | Todos os materiais e acessórios que não constam desta lista de quantidades e que o concorrente considere necessários para executar a obra, estão incluídos no âmbito do fornecimento e montagem, e não darão qualquer alteração no preço contratado.
NOTA 4: | Todos os concorrentes deverão visitar o local da obra. Não serão aceites trabalhos a mais por desconhecimento das condições de montagem e trabalho no local.
NOTA 5: | Fornecimento e montagem de todos os materiais e sistemas indicados de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo todos os acessórios e o apoio de construção civil necessário de modo a obter o correto funcionamento e boa apresentação estética final.
Os trabalhos a seguir discriminados referem-se ao fornecimento e montagem
A | TRABALHOS PRELIMINARES | [5 empty] | A
A.1 | Remoção e entrega em vazadouro autorizado de sistemas associados às UTA e UTAN intervencionados, nomeadamente: Rede hidraulica, incluindo tubagem, acessórios, válvularia, esterias e todos os demais equipamentos associados à hidráulica. | vg | 1 |  |  |  | A | A
A.2 | Operação de manutenção ao sistema aerólico das UTA e UTAN intervencionadas | vg | 1 |  |  |  | A | A
B | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | B
B.1 | Chiller/Bomba de calor para produção de água quente/água refrigerada dedicado às UTA e UTAN com kit hidráulico integrado e versão lownoise com as especificações indicadas nas P.E., incluindo ligação à rede de esgoto de águas pluviais através de esgoto sinfonado, sistemas de fixação e suporte, apoios antivibráticos, maciço de assentamento com uma altura mínima de 150mm e todos os acessórios necessários à sua boa instalação | [5 empty] | B
B.1.1 | CH/BC - Marca: Trane, Modelo: CXAF 060 XE XLN ou equivalente | cj | 1 |  |  |  | B | B
B.2 | Bomba de circulação de água do tipo centrífuga de rotor seco em construção Inline, com conversor de frequência integrado para a regulação electrónica com as especificações indicadas nas P.E. incluído sistemas de fixação e suporte, apoios antivibráticos, maciço de assentamento com uma altura mínima de 150mm e todos os acessórios necessários à sua boa instalação | [5 empty] | B
B.2.1 | B.Sec.01 - Marca Wilo, Modelo: IL-E 65/150-5,5/2- ou equivalente | cj | 1 |  |  |  | B | B
B.2.2 | B.Sec.01 - Marca Wilo, Modelo: IL-E 65/150-5,5/2- ou equivalente | cj | 1 |  |  |  | B | B
B.3 | Depósito de Inércia em aço Inoxidável AISI444, isolado termicamente com uma espessura de 100mm, e forra mecânica para montagem no exterior, com as especificações indicadas nas P.E. incluído, purgador de ar, rede de esgoto de águas pluviais através de esgoto sinfonado, termómetro, manómetro, anodo de magnésio, sistemas de fixação e suporte, apoios antivibráticos, maciço de assentamento com uma altura mínima de 150mm e todos os acessórios necessários à sua boa instalação | [5 empty] | B |  | ESC1.1
B.3.1 | DI - 2000lts | cj | 1 |  |  |  | B | B
C | TUBAGEM E ACESSÓRIOS | [5 empty] | C
C.1 | Tubagem de PPR PP-R 100 SDR7.4,devidamente isolado com uma espessura mínima de 30mm e forra mecânica, indicado para temperatura elevadas, incluindo acessórios de suportes de ligação e fixação e todos os acessórios necessários para o seu bom funcionamento. | [5 empty] | C
C.1.1 | DN 110 | m | 30 |  |  |  | C | C
C.1.2 | DN 90 | m | 50.4 |  |  |  | C | C
C.1.3 | DN 63 | m | 96 |  |  |  | C | C
C.1.4 | DN 50 | m | 48 |  |  |  | C | C
C.1.5 | DN 40 | m | 72 |  |  |  | C | C
C.1.6 | DN 32 | m | 7.2 |  |  |  | C | C
C.1.7 | DN 25 | m | 7.2 |  |  |  | C | C
C.2 | Juntas Anti-vibráticas, devidamente isolado com uma espessura mínima de 30mm e forra mecânica | [5 empty] | C |  | EO1.2
C.2.1 | DN 110 | unid | 6 |  |  |  | C | C
C.3 | Válvulas de Corte, devidamente isolado com uma espessura mínima de 30mm e forra mecânica | [5 empty] | C |  | EO1.2
C.3.1 | DN 110 | unid | 10 |  |  |  | C | C
C.3.2 | DN 63 | unid | 2 |  |  |  | C | C
C.3.3 | DN 50 | unid | 2 |  |  |  | C | C
C.3.4 | DN 40 | unid | 18 |  |  |  | C | C
C.3.5 | DN 32 | unid | 8 |  |  |  | C | C
C.3.6 | DN 25 | unid | 4 |  |  |  | C | C | ESC2
C.4 | Filtro Tipo "Y", devidamente isolado com uma espessura mínima de 30mm e forra mecânica | [5 empty] | C |  | EO1.2
C.4.1 | DN 110 | unid | 3 |  |  |  | C | C
C.4.2 | DN 50 | unid | 1 |  |  |  | C | C
C.4.3 | DN 40 | unid | 6 |  |  |  | C | C
C.4.4 | DN 25 | unid | 2 |  |  |  | C | C
C.5 | Válvula de retenção, devidamente isolado com uma espessura mínima de 30mm e forra mecânica | [5 empty] | C |  | EO1.2 EO1.3
C.5.1 | DN 110 | unid | 2 |  |  |  | C | C
C.5.2 | DN 50 | unid | 1 |  |  |  | C | C
C.5.3 | DN 40 | unid | 1 |  |  |  | C | C
C.5.4 | DN 32 | unid | 1 |  |  |  | C | C
C.6 | Termómetros, incluindo bainha | cj | 2 |  |  |  | C | C
C.7 | Manómetros, incluindo válvula de secionamento | cj | 4 |  |  |  | C | C
C.8 | Termomanómetro | cj | 24 |  |  |  | C | C
C.9 | Fluxostato | unid | 1 |  |  |  | C | C
C.10 | Sonda de temperatura de imersão com bainha | cj | 2 |  |  |  | C | C
C.11 | Sonda de pressão | cj | 6 |  |  |  | C | C | ESC1.4
C.12 | Vaso de expansão de membrana, incluído válvula de segurança tarada a 6bar e ligação ao esgoto sifonada e kit de ligação para vasos de expansão | [5 empty] | C
C.12.1 | Vex 55lts | cj | 1 |  |  |  | C | C
C.13 | Purgadores de ar automáticos 1/2" incluido válvula de corte | cj | 3 |  |  |  | C | C
C.14 | Sistema de reposição de água, incluído tratamento anti-corrosão e anti incrustações, válvula anti-poluição, válvula redutora de pressão, filtro tipo Y, manómetro, contador de impulsos, válvulas de seccionamentos, pressostato e todos os demais acessórios para o seu correto funcionamento e instalação, incluíndo todas as ligações aos sistema de água quente. | cj | 1 |  |  |  | C | C
C.15 | Válvula de controlo 2 vias motorizadas, incluíndo atuador, devidamente isolado com uma espessura mínima de 30mm e forra mecânica | [5 empty] | C |  | EO1.2
C.15.1 | Contimetra R2040-25-S3 - Contimetra NR24A-SR | cj | 1 |  |  |  | C | C
C.15.2 | Contimetra7321BAN00 - Contimetra 483510S6 | cj | 3 |  |  |  | C | C
C.15.3 | Contimetra R2025-10-S2 - Contimetra LR24A-SR | cj | 3 |  |  |  | C | C
C.15.4 | Contimetra R2032-16-S3 - Contimetra NR24A-SR | cj | 2 |  |  |  | C | C
C.15.5 | Contimetra R2032-16-S3 - Contimetra NR24A-SR | cj | 1 |  |  |  | C | C
C.15.6 | Contimetra R2015-4-S1 - Contimetra LR24A-SR | cj | 1 |  |  |  | C | C
C.15.7 | Contimetra R2015-4-S1 - Contimetra LR24A-SR | cj | 1 |  |  |  | C | C
C.16 | Válvulas de Balanceamento estáticas, devidamente isolado com uma espessura mínima de 30mm e forra mecânica | [5 empty] | C |  | EO1.2
C.16.1 | Contimetra FODRVDN25H | cj | 1 |  |  |  | C | C
C.16.2 | Contimetra FODRVDN20H | cj | 2 |  |  |  | C | C
C.17 | Válvulas de controlo dinâmicas, devidamente isolado com uma espessura mínima de 30mm e forra mecânica | [5 empty] | C |  | EO1.2
C.17.1 | Frese SIGMA Compact DN 50 (fim de linha) | cj | 1 |  |  |  | C | C
C.17.2 | Frese SIGMA Compact DN 40 | cj | 1 |  |  |  | C | C
C.17.3 | Frese SIGMA Compact DN 32 | cj | 6 |  |  |  | C | C
C.17.4 | Frese SIGMA Compact DN 20 | cj | 2 |  |  |  | C | C
D | ELETRICIDADE | [5 empty] | D
D.1 | Manutenção, do QE AVAC na zona técnica do piso 0 | vg | 1 |  |  |  | D | D
D.2 | Equipotencialização de todas as peças metálicas acessíveis dos equipamentos que não sejam directamente ligadas ao condutor de terra. | vg | 1 |  |  |  | D | D
D.3 | Cabos de potência | [5 empty] | D
D.3.1 | XV 3 x70+2x35 (chiller) | m | 25 |  |  |  | D | D
D.3.2 | XV 5G2.5 (bombas) | m | 50 |  |  |  | D | D
D.4 | Cabos de controlo e sinal | [5 empty] | D
D.4.1 | LiHCH 2x0.75mm2 | m | 20 |  |  |  | D | D
D.4.2 | LiHCH 2x1mm2 | m | 100 |  |  |  | D | D
D.4.3 | LiHCH 3x1mm2 | m | 100 |  |  |  | D | D
D.5 | Proteções elétricas | [5 empty] | D
D.5.1 | Disjuntor Hager P250 LSnI (regulador 200A) - Chiller ou equivalente | unid | 1 |  |  |  | D | D
D.5.2 | Disjuntor Hager x160 TM - Bombas Circuladoras ou equivalente | unid | 2 |  |  |  | D | D
D.6 | Esteira metálica - com tampa de protecção em chapa galvanizada a quente quando à intempérie - 400x60 | m | 260 |  |  |  | D | D
E | CONTROLO E COMANDO | [5 empty] | E
E.1 | Integração no Sistema de Gestão técnica (GTC) dos equipamentos do presente projeto, de acordo com listagem de pontos e funções em anexo, incluindo analisadores de rede e todos os demais acessórios para visualização de gravação de dados recolhidos. | cj | 1 |  |  |  | E | E
F | OUTROS | [5 empty] | F
F.1 | Proteção para ambientes marítimos de todos os equipamentos instalados no exterior | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.2 | Assistência técnica durante o prazo de garantia. | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.3 | Instrução de pessoal. | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.4 | Fornecimento e elaboração das telas finais | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.5 | Manual de Condução e Manual de Manutenção | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.6 | Compilação Técnica de acordo com a legislação em vigo | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.7 | Quadros esquemáticos, codificação de tubagens e condutas | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.8 | Realização dos ensaios regulamentares, destacando-se: | [5 empty] | F
F.8.1 | Medições de Temperatura | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.8.2 | Ensaio de estanqueidade das tubagens | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.8.3 | Outros | vg | 1 |  |  |  | F | F
F.9 | Meios de elevação e colocação de chiller na cobertura, incluindo todas as licenças e autorizações necessárias | vg | 1 |  |  |  | F | F | EO1.4
NOTA: | Este Mapa de Quantidades de Trabalho agora apresentado, deverá ser confirmado pelos concorrentes, através de leitura atenta das Peças Escritas e Desenhadas que fazem parte integrante do processo.

## ANEXO IIa_L2
LOTE 2
DESIGNAÇÃO DO CONCORRENTE:
ARTº | DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS (*) | UNID. | QUANT. | PROPOSTA
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXTENSO
RESUMO DOS CAPÍTULOS:
A | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
B | SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA
C | REDES HIDRÁULICAS
D | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
E | MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
F | COMANDO E CONTROLO
G | AFINAÇÕES E ENSAIOS
H | TELAS FINAIS
I | DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES
TOTAL | [6 empty] | ART. | QUANT.
(*) | Fornecimento e instalação, de acordo com os desenhos, memória descritiva e especificações técnicas, pronto a funcionar, incluindo todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento e perfeita instalação de:
A | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | A
A.1 | Bomba de calor para arrefecimento/aquecimento | [5 empty] | A
A.1.1 | Bomba de calor 1 e 2 | unid | 2 |  |  |  | A | A
B | SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA | [5 empty] | B
B.1 | Bomba de calor de alta temperatura | [5 empty] | B
B.1.1 | Bomba de calor AQS | unid | 1 |  |  |  | B | B
B.2 | Depósito de acumulação de água | [5 empty] | B
B.2.1 | Depósito 1000L | unid | 1 |  |  |  | B | B
C | REDES HIDRÁULICAS | [5 empty] | C
C.1 | Tubagens de aço | [5 empty] | C
C.1.1 | Tubagens de aço com isolamento e revestimento | [5 empty] | C
C.1.1.1 | DN40 | m | 9.5 |  |  |  | C | C
C.1.1.2 | DN80 | m | 10 |  |  |  | C | C
C.1.1.3 | DN100 | m | 192 |  |  |  | C | C
C.1.1.4 | DN125 | m | 15 |  |  |  | C | C
C.1.1.5 | DN150 | m | 12 |  |  |  | C | C
C.1.2 | Tubagens de aço sem isolamento | [5 empty] | C
C.1.2.1 | DN32 | m | 7 |  |  |  | C | C
D | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | D
D.1 | Válvulas de corte | [5 empty] | D
D.1.1 | DN32 | unid | 5 |  |  |  | D | D
D.1.2 | DN40 | unid | 3 |  |  |  | D | D
D.1.3 | DN100 | unid | 8 |  |  |  | D | D
D.2 | Válvulas de retenção | [5 empty] | D
D.2.1 | DN100 | unid | 2 |  |  |  | D | D
D.3 | Válvulas de redução de pressão | [5 empty] | D
D.3.1 | DN32 | unid | 1 |  |  |  | D | D
D.4 | Válvulas de três vias para controlo | [5 empty] | D
D.4.1 | DN40 | unid | 1 |  |  |  | D | D
D.4.2 | DN100 | unid | 2 |  |  |  | D | D
D.5. | Filtros | [5 empty] | D
D.5.1 | Filtros tipo "Y" | [5 empty] | D
D.5.1.1 | DN32 | unid | 1 |  |  |  | D | D
D.6 | União elástica | [5 empty] | D
D.6.1 | DN40 | unid | 2 |  |  |  | D | D
D.6.2 | DN100 | unid | 4 |  |  |  | D | D
D.7 | Manómetros | unid | 2 |  |  |  | D | D
D.8 | Tratamento químico | cj | 1 |  |  |  | D | D
E | MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS | cj | 1 |  |  |  | E | E
F | COMANDO E CONTROLO | cj | 1 |  |  |  | F | F
G | AFINAÇÕES E ENSAIOS | cj | 1 |  |  |  | G | G
H | TELAS FINAIS | cj | 1 |  |  |  | H | H
I | DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES | cj | 1 |  |  |  | I | I